办生技〔2021〕23号附件3

Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG 1XXXXXX.1-2026

通感一体化低压电力线宽带载波通信规约

第1部分 总则

2020-XX-XX发布

2020-XX-XX 实施

中国南方电网有限责任公司  发 布

目    次

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	总体概述	2

5	基本功能	3

6	通信设备要求	5

前    言

为全面规范南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信技术总体要求、应用场景及功能、性能要求及通信规约等内容，制定本标准。

本部分是《通感一体化低压电力线宽带载波通信技术规约》标准的第1部分总则，包括总体概述、基本功能等。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本标准主编单位：

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布。

通感一体化低压电力线宽带载波通信技术第1部分：总则

范围

本标准规定了南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信技术总体要求，包括总体概述、基本功能等要求。

本标准适用于南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信技术等相关设备的制造、验收和使用。

规范性引用文件

下列文件对于本规定的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规定；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规定。

| Q/CSG 1204111.1-2022 | 低压电力线宽带载波通信规约 第1部分：总则 |
| --- | --- |
| Q/CSG 1209021-2019 | 《计量自动化终端本地通信模块接口协议》 |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

通感一体化低压电力线宽带载波通信 Integrated Sensing And Communication over Low-Voltage broadband Power Line Communication

面向新型电力系统低压侧“通感算控”一体化需求，基于低压电力线宽带载波通信、双模通信技术演进形成的新一代载波通信技术。

中央协调器 Central Coordinator

通信网络中的主节点，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其载波通信为MIMO与SISO制式。

站点 Station

通信网络中的从节点，其对应的设备实体包括电能表、采集器、低压分支开关、充电桩、分布式新能源、用户侧可调负荷等设备中的通信单元。

代理协调器 Proxy Coordinator

为中央协调器与站点或者站点之间进行数据中继转发的站点，简称代理单元。

物联网关 IoT Gateway

用于就近接入传感器等物联设备的通信单元。

物联终端 IoT Device

安装在传感器等物联设备上的无线通信单元。

树型网络架构 Tree Networks

多个层次的星型结构纵向连接而成的通信网络架构。由中央协调器为根节点，通过代理协调器逐级向下连接多个站点，形成多层级星型结构的纵向拓扑，支持多跳中继通信。

多输入多输出 Multiple-Input Multiple-Output

在发送端和接收端都使用多端口，在收发之间构成多个信道的通信模式。

单输入单输出 Single-Input Single-Output

在发送端和接收端都使用单一端口，在收发之间构成单个信道的通信模式。

缩略语

以下缩略语适用于本文件。

| SPLC | Integrated Sensing and Communication over Low-Voltage Broadband Power Line Communication | 通感一体化低压电力线宽带载波通信 |
| --- | --- | --- |
| RF | Radio Frequency | 无线通信 |
| CCO | Central Coordinator | 中央协调器 |
| PCO | Proxy Coordinator | 代理协调器 |
| STA | Station | 站点 |
| IoTD | IoT Device | 物联终端 |
| IoTG | IoT Gateway | 物联网关 |
| MIMO | Multiple-Input Multiple-Output | 多入多出 |
| SISO | Single-Input Single-Output | 单入单出 |
| MAC | Media Access Control | 媒介访问控制 |
| TDMA | Time Division Multiple Access | 时分多址 |
| CSMA/CA | Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance | 载波侦听多路访问／冲突避让 |
| LID | Link Identifier | 链路标识符 |
| VLAN | Virtual Local Area Network | 虚拟局域网 |

总体概述

应用场景

通感一体化低压电力线宽带载波通信技术（SPLC）旨在以低压台区既有电力线网络为传输媒介构建一张通信网络。依托该网络实现对营销、调度、规划、配电、新兴业务等多部门低压侧设备的统一接入和业务承载，避免通信基础设施的重复建设。典型业务场景包括低压用户数据交互、配电网实时监控、源网荷储双向互动等。

图 1 应用场景

通信单元类别

SPLC网络中，包括以下逻辑通信单元。

- CCO：通信网络中的主节点，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其载波通信为MIMO制式。

- STA：是网络中的叶子节点，其载波通信分为MIMO和SISO两种制式。对应节点包括电能表、采集器、低压分支开关、充电桩、分布式新能源、用户侧可调负荷等设备。

（3）PCO：设备形态与STA一致，负责在CCO和STA之间或者STA与STA之间中继转发数据。每个通信单元均需支持STA和PCO的功能。

（4）IoTG：无线通信网络中的物联网关，支持STA或PCO的功能，同时负责为IoTD提供无线接入、无线星型子网络的组网控制和网络维护管理功能；

（5）IoTD：无线通信网络中的物联终端，用于小微传感器等物联网设备通信。

网络拓扑

SPLC通信网络

SPLC网络中的PCO、STA以CCO为中心，组成树型网络架构主网，物联终端（IoTD）就近接入物联网关（IoTG），组成星型网络架构的通信子网，其典型拓扑如图 2所示。

图 2 SPLC通信网络架构图

通信协调域

参考Q/CSG1204111.1-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第1部分：总则》5.3.2 宽带载波通信协调域。

通信网络安全

参考Q/CSG1204111.1-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第1部分：总则》5.4 宽带载波通信网络安全。

一体化网络管理

参考Q/CSG1204111.1-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第1部分：总则》5.5 一体化网络管理。

基本功能

通信协议栈结构

通信网络协议栈基于标准的开放式系统互联（OSI）七层模型，定义了物理层、数据链路层、应用层供3层，基本结构如图 3所示。其中数据链路层分为网络管理子层和媒体访问控制子层（MAC子层）。数据链路层直接为应用层提供传输服务，也可扩展与标准的TCP/IP进行对接，用以实现标准IP网络层通信。

图 3 协议栈层级划分图

各层次的功能定义如下：

物理层：分为PLC物理层和RF物理层，PLC物理层将MAC层数据报文编码为超高速载波信号，发送到电力线媒介上；或者接收电力线媒介的超高速载波信号解调为数据报文，交予MAC层处理。RF物理层将MAC层数据报文编码为无线空口信号，通过天线发送到无线空口上；或者接收无线空口的信号解调为数据报文，交予MAC层处理。

数据链路层：分为MAC子层和网络管理子层。MAC子层主要通过CSMA/CA和TDMA两种信道访问机制竞争/配置物理信道，实现数据报文的可靠传输。网络管理子层主要实现宽带载波通信网络的组网、网络维护、路由管理及应用层报文的汇聚和分发。

应用层：实现本地通信单元之间业务数据交互，通过数据链路层完成数据传输。

报文封装

参考Q/CSG1204111.1-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第1部分：总则》6.2 报文封装。

字节序

参考Q/CSG1204111.1-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第1部分：总则》6.3 字节序。

校验算法

参考Q/CSG1204111.1-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第1部分：总则》6.4 校验算法。

保留字段

参考Q/CSG1204111.1-2022 《低压电力线宽带载波通信规约 第1部分：总则》6.5 保留字段。

## 报文优先级

Q/CSG1209021-2019 《计量自动化终端本地通信模块接口协议》6.8.3 管理任务 中规定了终端下发给通信模块的“任务优先级”，模块保证高优先级的任务得到优先执行，优先级范围为0~3，0表示最高优先级，3表示最低优先级。

应用层发送给数据链路层的报文使用LID或VLAN标签表示报文优先级，LID或VLAN标签值越大，优先级越高。

在BPLC中，报文的VLAN标签值与LID对应关系如表 1所示：

表 1 BPLC中VLAN标签值与LID对应关系

| 数据来源 | VLAN标签 | LID |
| --- | --- | --- |
| 抄表应用 | 0-3 | 0-3 |
| 数据订阅应用 | 0-3 | 0-3 |
| 网络管理子层 | 0x8100 | 0-255 |

在SPLC中，使用VLAN标签表示报文的优先级，网络管理子层报文默认最低优先级。