ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

Q/GDW

国家电网有限公司企业标准

Q/GDWXXXXX—XXXX

双模通信互联互通技术规范　第2部分：技术要求

Dual-mode communication interoperability technical specification part2: technical requirement

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家电网有限公司   发布

目  次

前言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语定义	1

4结构	2

5技术要求	2

6检验规则	14

编制说明............................................................................................................................................................17

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

为规范用电信息采集系统双模通信的技术要求，包括技术要求、检验规则等内容，制定本文件。

本文件是Q/GDW xxx《双模通信互联互通技术规范》的第2部分。Q/GDW xxx已经发布了以下部分：

——第1部分：总则；

——第4—1部分：物理层通信协议；

——第4—2部分：数据链路层通信协议；

——第4—3部分：应用层通信协议。

本文件由国家电网有限公司营销部提出。

本文件由国家电网有限公司科技部归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网有限公司科技部。

双模通信互联互通技术规范　第2部分：技术要求

范围

本文件规定了应用于用电信息采集系统双模通信系统及通信单元的技术要求及检验规则等内容。

本文件适用于用电信息采集系统双模通信系统及通信单元等相关设备的制造、验收和使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T2829周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4208—2017　外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5169.11—2017　电工电子产品着火危险试验　第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法　成品的灼热丝可燃性试验方法

GB/T 16935.1—2008　低压系统内设备的绝缘配合　第1部分：原理、要求和试验

Q/GDW 10375.2用电信息采集系统型式规范第2部分：集中器

Q/GDW 10375.3用电信息采集系统型式规范第3部分：采集器

Q/GDW 1355单相智能电能表型式规范

Q/GDW xxx.41 双模通信互联互通技术规范　第4—1部分：物理层通信协议

Q/GDW xxx.42 双模通信互联互通技术规范　第4—2部分：数据链路层通信协议

Q/GDW xxx.43 双模通信互联互通技术规范　第4—3部分：应用层通信协议

FCC Part 15—2015　美国联邦通信委员会　第15部分：射频设备法规（Federal Communications Commission Part 15: Radio Frequency Devices）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 芯片ID号 chip identification number

双模通信单元芯片内部存储的不可更改的唯一标识号。

- 有效辐射功率Effective Radiated Power（e.r.p）

无线发射机供给天线的功率与该天线在给定方向上相对于半波偶极振子增益的乘积。

- 操作信道带宽Operating Channel Width（OCW）

高频点与低频点之间的频带宽度，即信号所占的带宽。

信号带宽 signal bandwidth

根据（子载波数+1）×子载波间隔计算得到的标称带宽。

占用带宽 occupied bandwidth

在频率下限以下或频率上限以上的带外频段，其发射的平均功率分别等于给定发射总平均功率的0.5%的带宽。

信道带宽 channel bandwidth

相邻标称中心频率的间隔。

中央协调器 central coordinator（CCO）

通信网络中的主节点角色，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其对应的设备实体为采集终端本地通信单元。

站点 station（STA）

通信网络中的从节点角色，其对应的设备实体为通信单元，包括电能表通信单元、I型采集器通信单元或II型采集器。

双模通信单元 Dual-mode Communication Unit（DCU）

同时支持高速电力线载波和高速无线的通信设备实体，包括采集终端本地通信单元、电能表通信单元、I型采集器通信单元或II型采集器。

技术要求

通信单元结构要求

一般要求

双模通信单元根据安装要求可分为无外壳封装的通信单元或有外壳封装的通信单元，其尺寸与接口应符合相应类型式规范的要求。

间隙和爬电距离

双模通信单元的电气间隙应符合GB/T 16935.1—2008 的规定。

外壳防护性能

外壳应具备足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作。外壳防护性能应符合GB/T 4208—2017规定的IP51级要求，即防尘和防滴水。

非金属外壳应满足GB/T 5169.11—2017的阻燃要求，其试验条件为：试验温度650℃，试验时间30s。

金属部分的防腐蚀

在正常运行条件下可能腐蚀或生锈的金属部件，应具备防锈、防腐的涂层或镀层。

气候环境条件

双模通信单元正常运行的工作环境应符合其承载设备的要求。具体分类见表1。

表1气候环境条件分类

| 工作范围 | 温度范围 |
| --- | --- |
| 规定的工作范围 | –25℃～55℃ |
| 极限的工作范围 | –40℃～70℃ |
| 贮存和运输条件 | –40℃～70℃ |

对于特殊用途，可在订货合同中规定比表1更严格的工作温度范围：下限温度可以从–55 ℃或-40 ℃中选择，上限温度可以从+70 ℃或+85 ℃中选择。

工作电源

双模通信设备（II型采集器等）采用工频交流电源，工作电源电压允许偏差为额定值的-20％～+20％；双模通信单元采用直流电源，电压允许范围为11~24V。

当采用交流单相或三相四线电源供电时，设备应能耐受三相四线配电网的单相接地故障，可在1.9倍标称电压下持续运行4小时。此外，其工作状态下产生的交流磁通密度应小于0.5mT。

工频交流电源和直流电源失电后，双模通信单元应由超级电容供电，并维持正常工作60秒以上。

功耗要求

安装在终端或电能表的双模通信单元，其功耗应符合表2的规定。

表2通信单元的功耗要求

| 模块类型 | 静态功耗 | 平均动态功耗 |
| --- | --- | --- |
| 双模通信 | 单相表本地通信单元：≤0.4W | 单相表通信单元：≤1.5W（单发双收） 单相表通信单元：≤2W（双发双收） |
|  | 三相表本地通信单元：≤0.5W | 三相表通信单元：≤2.5W |
|  | 集中器本地通信单元：≤0.8W | 集中器本地通信单元：≤6W |

互联互通要求

高速电力线载波通信性能

工作频段

高速电力线载波的工作频段应支持2MHz～12MHz、2.4MHz～5.6MHz、0.7MHz～3MHz、0.7MHz～5.6MHz、0.7~12MHz及6~12MHz频段，并支持切换使用。

功率谱密度

高速电力线载波发送功率谱密度在工作频段内不应大于-45dBm/Hz，工作频带外不应大于-75dBm/Hz。

调制方式

高速电力线载波调制方式应支持OFDM调制方式，子载波映射方式应支持BPSK、QPSK、16QAM。

通信速率

在隔离电源、屏蔽空间环境、无竞争场景、主从节点1:1配比、测试物理层数据包大小2048字节条件下，高速电力线载波的通信速率不应低于5Mbps。

抗衰减性能

在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长＜100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下，高速电力线载波的抗衰减性能不应低于98dB。

抗白噪声性能

在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长＜100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下，叠加输出带宽25MHz、功率为-30dBm的高斯白噪声，高速电力线载波的抗衰减性能不应低于63dB。

抗脉冲干扰性能

在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长＜100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下，叠加一个输出频率100kHz、脉宽1us、幅值Vpp=4V的脉冲干扰信号，高速电力线载波的抗脉冲干扰性能不应低于80dB。

抗窄带干扰性能

在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长＜100字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz的条件下，叠加表3所示的窄带干扰，高速电力线载波的抗窄带干扰性能不应低于90dB。

表3窄带干扰特征

| 频段 | 频率 MHz | 功率 dBm |
| --- | --- | --- |
| 频段1 | 1 | -20 |
| 频段1 | 3 | -30 |
| 频段1 | 6 | -30 |
| 频段2 | 0.5 | -20 |
| 频段2 | 2 | -30 |
| 频段2 | 5 | -30 |

高速无线通信性能

工作频段

高速无线通信的工作频段应为满足470MHz~510MHz。

信号带宽

高速无线信号的带宽应符合表4的规定。

表4信号带宽要求

| 参数 | 带宽/kHz |
| --- | --- |
| Option2 | 431.3151 |
| Option3 | 170.8984 |

发送频谱模板

发送频谱模板示意如图1所示，频谱模板应符合表5的要求。

图1频谱模板示意图

表5频谱模板要求

| Option | D0 | f0/kHz | D1 | f1/kHz | D2 | f2/kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 dBr | 215 | -25 dBr | 500 | -35dBr | 1000 |
| 3 | 0 dBr | 85.4 | -20 dBr | 200 | -35 dBr | 400 |

调制方式

高速无线调制方式应支持OFDM调制方式，子载波映射方式应支持BPSK、QPSK、16QAM。

通信速率

在隔离电源、屏蔽空间环境、无竞争场景、主从节点1:1配比、测试物理层数据包大小520字节条件下，高速无线通信速率不应低于500kbps。

发射杂散辐射

对于载波频率±2.5倍OCW以外的信号，高速无线杂散辐射应满足以下要求：

a)发射机处于最大功率发射状态时，高速无线杂散辐射限值应符合表6的规定；

b)发射机处于待机或空闲状态时，高速无线杂散辐射限值应符合表7的规定；

c)在48.5-72.5MHz、76-108MHz、167-223MHz、470-566MHz、606-798MHz 频率范围内，高速无线杂散辐射应不大于-54dBm。其中，Option2的OCW应为500kHz，Option3的OCW应为200kHz。

表6发射机以最大功率发射时的杂散辐射限值

| 频率范围 | 测试带宽 | 限值 | 检波方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-150KHz | 200Hz(6dB) | 27dBμA/m（10 米处）（每倍频程下 降3dB） | 准峰值 |
| 150-10000KHz | 9KHz(6dB) | -3.5dBμA/m （10 米处） |  |
| 10000-30000KHz |  |  |  |
| 30-1000MHz | 100KHz(3dB) | -36dBm | 有效值 |
| 1000MHz-40GHz | 1MHz(3dB) | -30dBm |  |
| >40GHz |  | -20dBm |  |

表7发射机在待机或空闲状态时的杂散辐射限值

| 频率范围 | 测试带宽 | 限值 | 检波方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9-150KHz | 200Hz(6dB) | 6dBμA/m（10 米处） （每倍频程下降3dB） | 准峰值 |
| 150-10000KHz | 9KHz(6dB) | -24.5dBμA/m （10 米处） |  |
| 10000-30000KHz |  |  |  |
| 30-1000MHz | 100KHz(3dB) | -34dBm | 有效值 |
| ≥1000MHz | 1MHz(3dB) |  |  |

发射功率性能

双模通信单元的无线发射机性能应符合表8的规定。

表8发射功率性能要求

| 测试项 | 测试指标 |
| --- | --- |
| 发射功率限值 | ≤50mW (e.r.p) |
| 发射功率谱密度限值 | 占用带宽小于等于200kHz的,为50mW/200kHz(e.r.p)；占用带宽200-500kHz的，为10mW/100kHz(e.r.p)。 |

抗频偏性能

双模通信单元的无线抗频偏性能应符合表9的规定。

表9抗频偏性能要求

| 测试项 | 测试指标 |
| --- | --- |
| 抗频偏容忍度 | ≥50ppm |

灵敏度性能

在屏蔽环境且误包率小于10%（业务报文包长小于100字节）时，双模通信单元的无线灵敏度性能应符合表10的规定。

表10灵敏度性能要求

| 测试参数 | Option 2 | Option 3 |
| --- | --- | --- |
| PSDU MCS0(dBm) | -109 | - |
| PSDU MCS1(dBm) | -106 | -110 |
| PSDU MCS2(dBm) | -103 | -107 |
| PSDU MCS3(dBm) | -100 | -104 |
| PSDU MCS4(dBm) | -97 | -101 |
| PSDU MCS5(dBm) | -94 | -98 |
| PSDU MCS6(dBm) | -91 | -95 |

抗邻道干扰性能

在屏蔽环境且误包率小于10%（业务报文包长小于100字节）时，双模通信单元的无线抗邻道干扰性能应符合表11的规定。

表11抗邻道干扰性能要求

| Parameter | Option 2 |  | Option3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adjacent channel rejection(dB) | Alternate channel rejection(dB) | Adjacent channel rejection(dB) | Alternate channel rejection(dB) |
| PSDU MCS0 | 25 | 35 | - | - |
| PSDU MCS1 | 23 | 33 | 10 | 28 |
| PSDU MCS2 | 20 | 30 | 7 | 25 |
| PSDU MCS3 | 17 | 27 | 7 | 22 |
| PSDU MCS4 | 15 | 25 | 5 | 20 |
| PSDU MCS5 | 14 | 24 | 2 | 19 |
| PSDU MCS6 | 8 | 18 | -2 | 12 |

最大输入电平性能

在屏蔽环境且最大输入电平-10dBm时，双模通信单元的无线误包率应满足小于10%（业务报文包长度小于100字节）。

EVM性能

在屏蔽环境下，双模通信单元采用无线模式，发送1000帧信号进行EVM性能测试，其EVM平均值应符合表12的规定。

表12EVM性能要求

| Parameter | MCS | RMS Error Value（dB） |
| --- | --- | --- |
| PSDU-EVM | 0 | -10 |
|  | 1 | -10 |
|  | 2 | -10 |
|  | 3 | -10 |
|  | 4 | -13 |
|  | 5 | -16 |
|  | 6 | -19 |
| PHR-EVM | 0~5 | -10 |
|  | 6 | -13 |
| SIG-EVM | \ | -10 |

抗多径性能

在屏蔽环境下，当误包率小于10%（业务报文包长度＜100字节）时，双模通信单元无线Option2和Option3的抗多径性能应符合表13的规定。

表13抗多径性能指标

| Option | 模式 | 信道2 | 信道3 | 信道7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PSDU MCS0（dBm） | -105 | -102 | -103 |
|  | PSDU MCS3（dBm） | -98 | -94 | -96 |
|  | PSDU MCS6（dBm） | -86 | -82 | -85 |
| 3 | PSDU MCS1（dBm） | -106 | -104 | -104 |
|  | PSDU MCS3（dBm） | -100 | -99 | -99 |
|  | PSDU MCS6（dBm） | -89 | -89 | -89 |

通信协议

双模通信单元应遵循Q/GDWXXX.4、Q/GDW XXX.5和Q/GDW XXX.5，满足双模通信单元互联互通要求。

网络管理功能

节点管理

CCO应具备在本地网络中唯一的节点地址标识，用于中继路由关系的建立。CCO应能在无人工干预的情况下，自动管理下属节点的中继路由关系，且CCO下属从节点的最大数量不应低于2000个。

信道访问机制

双模通信单元应支持TDMA（Time Division Multiple Access）和CSMA（Carrier Sense Multiple Access）/CA（Collision Avoidance），提供冲突避免机制。CSMA信道访问中，应支持OFDMA下行多站点调度和TDA下行多站点调度。

自动路由

双模通信单元应具备自动路由快速组网、网络实时优化与动态变化能力。通信单元之间无需人工干预即可自动建立数据传输路由关系；当信道变化、中间节点被拆除或发生故障时，系统应具备自动建立新路由的能力。

白名单管理

CCO应支持白名单管理机制，仅允许白名单内的地址入网，并剔除非白名单地址的节点。

多网络管理

CCO应支持多网络共存（多台区串扰），其同时组网及抄表等性能指标应与单网络场景保持一致，且能管理的共存多网络数量应不少于6个。

网络信息管理

双模通信单元应具备网络信息管理功能，包括查询CCO和STA的程序版本与参数信息等。主节点应能查询网络拓扑信息(如子节点层级、网络角色、相位信息)，并支持查询子节点信道质量、通信成功率及代理变更等信息。

业务功能

抄表功能

双模通信单元应支持终端主动方式抄表、路由主动方式抄表及并发方式抄表，且能够支持的并发数不低于20。

广播对时

双模通信单元应支持终端对电能表的广播对时功能。

从节点注册

当本地双模通信单元启动从节点主动注册时，电能表侧通信单元应能完成搜表操作，并具备上报结果的能力。

事件上报

双模通信单元应具备异常事件上报功能。对于停电事件，其主动上报漏报率应低于2%，且误报率应为0%。

远程费控

双模通信单元应支持主站、采集终端对电能表的远程费控操作。

在线升级

双模通信单元应具备在线升级功能，可在正常运行状态下完成软件升级。

高频数据采集

双模通信单元应具备高频数据采集功能，支持对单个电能表的电压、电流、功率、电能量等不超过4个数据项的采集，并在包含不少于300个节点的CCO与STA本地通信网络中，实现分钟级用电数据采集。

相位拓扑识别

双模通信单元应具备相位拓扑识别功能，可判断A、B、C三相相位及其拓扑关系。其采集的过零NTB与NTB计数下的实际过零时刻的绝对偏差应在±300μs范围内，且平均抖动范围不应大于1μs。

电气安全要求

绝缘电阻

各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻应符合表14的规定。

表14绝缘电阻

| 额定绝缘电压（U） V | 绝缘电阻 MΩ |  | 测试电压 V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正常条件 | 湿热条件 |  |
| U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 |
| 60＜U≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 |

绝缘强度

电源回路对地应耐受500V（小于60V直流电源回路）、2500V（CCO，220V交流电源回路）或4000V（STA，220V交流电源回路）的50Hz的交流电压，历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流不应大于5mA。

冲击电压

电源回路、信号输入回路及信号输出回路各自对地之间，以及输入/输出回路与电源回路之间，应能耐受表15规定的冲击电压峰值，正、负极性各施加5次。试验过程中不应出现破坏性放电（如击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。

表15冲击电压峰值

| 试验回路 | 冲击电压峰值 | 试验回路 | 冲击电压峰值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电源对地 | 500V | 信号输入回路对输出回路 | 500V |
| 交流电源对地 | 5000V | 信号输入回路对电源回路 | 4000V |
| 信号输入/输出对地 | 500V | 信号输出回路对电源回路 | 4000V |

电磁抗扰性要求

评价等级

双模通信单元应在表16所列的电磁骚扰环境下正常工作，骚扰对双模通信单元工作影响程度用试验结果评价等级表示。

评价等级A：骚扰对双模通信单元工作无影响，试验时和试验后双模通信单元均能正常通信。

表16电磁抗扰性要求

| 电磁骚扰源 | 严酷等级 | 骚扰施加值 | 施加端口 | 评价等级要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频磁场 | - | 400A/m | 整机 | A |
| 射频辐射电磁场 | 3 | 10V/m | 整机 | A |
| 射频辐射电磁场 | 4 | 30V/m | 整机 | A |
| 静电放电 | 4 | 8kV | 外壳和操作部分 | A |
| 电快速瞬变脉冲群 | 4 | 4.0kV | 电源端口 | A |
| 振荡波 | 4 | 2.5kV（共模），1.25kV（差模） | 电源端口 | A |
| 射频场感应的传导骚扰 | 3 | 10V | 电源端口 | A |
| 浪涌 | 4 | 4.0kV（共模），2.0kV（差模） | 电源端口 | A |

电压暂降和短时中断抗扰度

在电源电压发生突降或短时中断时，双模通信单元不应出现死机或损坏，且当电源电压恢复后，应能自动恢复正常通信。

工频磁场抗扰度

在表16所列严酷等级的工频磁场影响下，双模通信单元不应出现死机或损坏，且不应引起其承载设备死机或损坏，并应保持正常通信。

射频辐射电磁场抗扰度

在表16所列严酷等级的射频辐射电磁场影响下，双模通信单元不应出现死机或损坏，同时不应导致其承载设备出现死机或损坏，且应能正常通信。

静电放电抗扰度

对于有外封装的双模通信单元，在表16所列严酷等级的静电放电骚扰下，其本身及承载设备均不应出现死机或损坏，且应能保持正常通信；但允许双模通信单元出现复位或短时通信中断现象。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

在表16所列严酷等级的电快速瞬变脉冲群骚扰下，双模通信单元及其承载设备均不应出现死机或损坏，且应能正常通信；但允许双模通信单元出现复位或短时通信中断现象。

振荡波抗扰度

在表16所列严酷等级的振荡波骚扰下，双模通信单元及其承载设备均不应出现死机或损坏，且应能正常通信；允许双模通信单元出现复位或短时通信中断现象。

射频场感应的传导抗扰度

在表16所列严酷等级的射频场感应传导骚扰下，双模通信单元及其承载设备均不应出现死机或损坏，且应能正常通信。

浪涌抗扰度

在表16所列严酷等级的振荡波骚扰下，双模通信单元及其承载设备均不应出现死机或损坏，且应能正常通信；但允许双模通信单元出现复位或短时通信中断现象。

电磁骚扰性要求

参考FCC part 15—2015中15.209中低压电力线载波通信接入设备的要求，在9kHz～30MHz频带内的电磁骚扰限值应符合表17要求。采用CISPR（国际无线电干扰特别委员会）所规定平均值检波器测量。

表17 9kHz～30MHz频带内的辐射限值

| 频率（F） MHz | 场强 μV/m | 测量距离 m |
| --- | --- | --- |
| 0.009-0.490 | 2.4/F | 300 |
| 0.490-1.705 | 24/F | 30 |
| 1.705-30 | 30 | 30 |

30MHz以上频带的电磁骚扰限值应符合表18要求。

表18 30MHz以上频带的辐射限值

| 频率 MHz | 3m处场强 dBμV/m |
| --- | --- |
| 30-88 | 100 |
| 88-216 | 150 |
| 216-960 | 200 |
| ＞960 | 500 |

互换性要求

双模通信单元可与符合Q/GDW xxx.2、Q/GDW xxx.3及Q/GDW xxx规定的型式规范、尺寸及接口要求的采集终端、采集器、电能表匹配，满足电气规格、功能与通信等方面的互换性要求。

可靠性要求

双模通信单元的设计、元器件选用及生产制造工艺应保证双模通信单元的平均无故障工作时间不低于10年。

信息安全防护要求

安全定义与流程

双模通信芯片应具备唯一且不可更改的芯片ID号。双模通信单元应能基于芯片ID号和轻量级私有密码算法完成与主站的安全交互、实现双向鉴权、通信单元程序版本管理及端到端信道安全防护等多项信息安全防护功能。

本地通信安全

双模通信单元之间应支持双向认证和密钥协商，并支持通信报文加密传输。使用的安全算法见表19。

表19安全加密算法类型

| 安全加密算法类型 | 国密算法 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 非对称加密 | SM2 | 签名、验签 |
| 对称加密 | SM4-CBC | 信道数据加密 |
| 杂凑 | SM3 | 签名、验签 |

双模芯片应支持国密算法安全加密功能，宜采用硬件加密。

检验规则

检验分类

检验分为型式试验、全性能检验、验收检验三类。

型式试验

周期

当终端产品首次投产、老产品恢复生产，或其设计与工艺发生重大改进时，应进行型式试验。对于批量或连续生产的终端，每两年至少进行一次型式试验。

抽样

型式试验的样品应在出厂检验合格的终端中随机抽取。按GB/T 2829选择判别水平Ⅰ，不合格质量水平RQL＝30的一次抽样方案，即式（1）：

（1）

式中：

——样本大小；

——合格品判定数；

——不合格品判定数。

不合格分类

按GB/T 2829规定，不合格分为A、B两类。各类的权值定为：A类1.0，B类0.5。

合格或不合格判定

检验项目不合格类别划分应参照表20。当一个样本检验项目的不合格权值累积数大于或等于1时，则判为不合格品，否则为合格品。

对一个样本的某个试验项目发生一次或一次以上的不合格，均按一个不合格计。

全性能试验

全性能检验通常在产品招标前进行，样品应按本标准5.2.2规定的抽样方案抽取。

验收试验

项目和建议顺序

到货验收的样品应按型号及生产批号分组，并依表20的项目与建议顺序逐项进行检验。

不合格判定

若检验中出现任一项目不合格，则该样品判为不合格，并应予以调换或修理。

检验项目和顺序

检验项目和建议顺序应参照表20。

表20检验项目和建议顺序

| 建议 顺序 | 检验项目 | 型式试验 | 全性能试验 | 验收试验 | 不合格类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | √ | √ | √ | A |
| 2 | 互换性 | √ | √ | √ | A |
| 3 | 互联互通 | √** | √** | √** | A |
| 4 | 通信功能和基本传输特性 | √** | √** | √** | A |
| 5 | 高温 | √ | √ | √* | A |
| 6 | 低温 | √ | √ | √* | A |
| 7 | 湿热 | √ | √ |  | A |
| 8 | 绝缘电阻 | √ | √ | √* | A |
| 9 | 绝缘强度 | √ | √ | √* | A |
| 10 | 冲击电压 | √ | √ | √* | A |
| 11 | 电源影响（电源断相、电压变化） | √ | √ | √* | A |
| 12 | 接地故障能力 | √ | √ |  | A |
| 13 | 功率消耗 | √ | √ | √* | B |
| 14 | 电压暂降和短时中断 | √ | √ |  | A |
| 15 | 工频磁场抗扰度 | √ | √ |  | A |
| 16 | 射频电磁场辐射抗扰度 | √ | √ |  | A |
| 17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | √ | √ |  | A |
| 18 | 静电放电抗扰度 | √ | √ |  | A |
| 19 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | √ | √ |  | A |
| 20 | 阻尼振荡波抗扰度 | √ | √ |  | A |
| 21 | 浪涌抗扰度 | √ | √ |  | A |
| 22 | 电磁骚扰 | √ | √ |  | A |
| 23 | 停电主动上报 | √ | √ |  | A |
| 注：验收检验中“√”表示应做的项目，“√*”表示批次抽查的项目，“√**”表示不同实验下，此项目的检验内容不同。 |  |  |  |  |  |

双模通信互联互通技术规范

第2部分：技术要求

编制说明

# 目次

1编制背景	18

2 编制主要原则	18

3 与其他标准文件的关系	18

4 主要工作过程	18

5 标准结构和内容	18

6 条文说明	19

## 1 编制背景

本文件依据《国家电网有限公司关于下达2021年第一批技术标准制修订计划的通知》（国家电网科〔2021〕92号）文的要求编写。

通过制定《双模通信互联互通技术规范》系列标准，目的是提升终端至各类通信节点间本地通信系统管理的规范化、标准化水平，统一双模通信的技术要求和通信规约，实现双模通信单元之间的互联互通。

《双模通信互联互通技术规范》系列标准的制定，有利于提升用电信息采集系统本地信道的有效性及可靠性，满足日益增长的智能物联感知以及新型电力系统业务需求，提升双模通信技术产品的标准化和互联互通水平，推动本地通信技术领域健康有序地发展。

## 2 编制主要原则

本标准根据以下原则编制：

- 坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务国民经济科学发展。

- 采用分散与集中讨论的形式，充分了解双模通信建设现状，明确系统及终端功能需求，建立采集系统功能模型和数据模型，研究新的需求形势下不同应用场景和配电网环境对双模通信单元的使用要求，体现研究的实用性和先进性。

- 认真研究国内外现行相关的国际标准、国家标准、行业标准、企业标准，达到相关技术标准的协调统一，并考虑系统和设备的扩展性、兼容性。

- 坚持集中人才资源优势，吸收双模通信先进的发展理念、创新技术和成果，协调双模通信芯片设计商、方案设计商、系统集成商等各方技术资源，促进利益相关方意见的统一。

## 3 与其他标准文件的关系

本文件与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致

本文件不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

## 4 主要工作过程

2021年2月，成立标准起草工作组，召开工作组第一次会议，启动标准制定工作，并撰写标准大纲。

2021年4月，完成对双模通信互联互通技术指标和测试方法的需求分析。

2021年6月，工作组内部讨论双模通信互联互通技术指标和测试用例，并组织工作组各单位编写双模通信互联互通技术指标和测试用例验证方案。

2021年7月，工作组完成技术要求和检验方法讨论稿，并开展双模通信互联互通技术指标和测试用例验证工作。

2021年8月，召开工作组第二次会议，根据验证结果进一步完善技术要求和检验方法，形成征求意见稿，并向公司系统及社会广泛征求意见。

2021年9月，技术要求和检验方法两部分标准送审。

2021年11月，技术要求和检验方法两部分标准报批。

## 5 标准结构和内容

Q/GDW 12087《双模通信互联互通技术规范》分为下列6个部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：技术要求；

——第3部分：检验方法；

——第4—1部分：物理层通信协议；

——第4—2部分：数据链路层通信协议；

——第4—3部分：应用层通信协议。

Q/GDW 12087的第1部分规定了双模通信的网络拓扑和基本功能；第2部分规定了双模通信的结构、技术要求及检验规则；第3部分规定了双模通信的检验方法；第4—1部分给出了双模通信的物理层一般要求、物理层操作范围及服务；第4—2部分给出了通信的数据链路层的帧格式、MAC子层、网络管理子层及服务；第4—3部分给出了双模通信的应用层的报文结构。第1部分、第2部分、第3部分侧重于双模通信的功能要求，第4—1部分、第4—2部分、第4—3部分是双模通信互联互通的支撑。这6个部分标准可分别独立使用。

本文件是Q/GDW 12087的第2部分。

本文件按照《国家电网公司技术标准管理办法》（国家电网企管﹝2014﹞455号文）的要求编写。

本文件的主要结构和内容如下：

本文件主题章分为3章，由结构、技术要求、检验规则组成。本文件兼顾现有用电信息采集系统的实际状况，本着先进性和实用性、操作性和可扩展性等原则，给出了双模通信单元外壳防护、金属部分防腐蚀的要求，并提出了具体的气候环境条件、工作电源、通信功能等基本功能要求以指导双模通信产品的研发，最后提出了详细的检验分类、型式试验、全性能检验、验收检验要求以指导双模通信产品的检测。

## 6 条文说明

无

_________________________________