集中器和CCO通信接口补充要求

V1.0   基础版本   日期：2022年4月16日

为进一步提高集中器与CCO的通信速度，从2022年招标批次开始的高性能集中器和CCO均应支持通过串口和以太网两种方式进行信息交互。交互运用层协议为福建1376.2协议（见附件），其中串口按1376.2协议通信，能按协议进行速度协商到115Kbps；以太网接口默认使用UDP协议作为通信层。接口运用相关要求规范如下：

- 硬件要求

集中器提供的以太网通信接口应配置网络变压器进行信号隔离。应至少支持10M全双工通讯模式(10BASE-T)。

- 信道切换要求

当以太网接口能正常使用时，优先使用以太网；当以太网网络连接异常时，集中器应能自动切换到串口方式通信。CCO串口接口应一直处在可用状态。

- 以太网通信网络默认配置

集中器作为客户端，IP地址：192.168.1.1，Mask：255.255.255.0。

CCO作为服务端，IP地址：192.168.1.2，Port：8000，Mask：255.255.255.0。终端可通过AFN=05H:F50设置、AFN=03H:F50查询相应参数。

- 通信链接和信道维护

CCO上电之后，监听IP及端口，等待集中器发起链接建立请求。

集中器主动发起链接请求，链接建立成功后，集中器发送心跳包检测是否建立成功。

集中器每3分钟读取CCO版本（AFN03H-F1）。如果集中器 30秒未收到CCO的正常应答报文，应自动进行3次重试。仍然失败时集中器主动断开连接，重新建立连接。

CCO检测到以太网链接正常时，事件主动上报从以太网接口上报；链接不正常时从串口上报。CCO的以太网和串口应都能随时响应集中器的请求类指令。